## Лист1
Вентиль чугунный 15кч18п (муфтовый) Ду 15-50, Ру-16 атм.
Вентиль 15кч18п относится к запорной трубопроводной арматуре. Предназначен для использования на
трубопроводах для периодического или разового включения или отключения части трубопровода.
Изготавливается корпус данного вида вентиля из ковкого чугуна. Управление вентилем 15кч18п происходит
вручную от маховика. Диаметр трубопровода составляет от 15 до 50 мм. Присоединение к трубопроводу
осуществляется посредством муфты. Вентиль 15кч18п выпускается в соответствии с техническими условиями,
и комплектуются всей необходимой сопроводительной документацией, такой как паспорт на изделие,
сертификат качества, разрешение на применение.
1-Кольцо уплотнения, 2-Корпус, 3-Крышка, 4-Шпиндель, 5-Маховик
DN | L | H | Do | Размер под Ключ S | Резьба | Масса | затворе, см³/мин
15 | 90 | 94 | 65 | 27 | G ½ | 0.6 | 0.09
20 | 100 | 107 | 65 | 36 | G ¾ | 0.73 | 0.12
25 | 120 | 127 | 80 | 41 | G 1 | 1.1 | 0.15
32 | 140 | 148 | 80 | 50 | G 1¼ | 1.76 | 0.19
40 | 170 | 170 | 120 | 60 | G 1½ | 3.4 | 0.24
50 | 200 | 192 | 120 | 70 | G 2 | 3.76 | 0.3