## Лист1
Муфта компенсационная (регулировочная) Ру-1,0 МПа
Предназначена для соединения двух трубопроводов с условным проходом от Ду 50 до Ду 1200 мм и условном давлении Ру 1,0 МПа (10 атм.).
Муфта регулировочная позволяет легко производить монтаж и демонтаж запорной арматуры (задвижек и затворов) за счёт изменений линейного размера муфт. Такая муфта с двух сторон устанавливается на трубопроводах при помощи фланцевого соединения. Применение регулировочной муфты позволяет устранить зазор между стыкуемыми трубами от 100 мм.
Изготовлена из высококачественных марок стали на современном специализированном оборудовании. Все муфты покрываются порошковой краской.
Идеально подходит для проведения ремонтных работ на любых трубопроводах диаметром 50 - 1200 мм.
| Условный проход ДУ, мм. | Строительная длина L*/L*1, мм. | Диаметр фланца D, мм. | Межцентровой диаметр d, мм. | Диаметр отверстий | N Кол-во отверстий для крепления
d, мм.
| 50 | 220/270 | 160 | 125 | 18 | 4
| 100 | 220/270 | 215 | 180 | 18 | 8
| 150 | 220/270 | 280 | 240 | 22 | 8
| 200 | 240/300 | 335 | 295 | 22 | 8
| 250 | 240/300 | 390 | 350 | 22 | 12
| 300 | 240/300 | 440 | 400 | 22 | 12
| 350 | 240/300 | 500 | 460 | 22 | 16
| 400 | 280/330 | 565 | 515 | 26 | 16
| 450 | 280/330 | 615 | 565 | 26 | 20
| 500 | 300/350 | 670 | 620 | 26 | 20
| 600 | 300/350 | 780 | 725 | 30 | 20
| 700 | 340/400 | 895 | 840 | 30 | 24
| 800 | 340/400 | 1010 | 950 | 33 | 24
| 900 | 340/400 | 1110 | 1050 | 33 | 28
| 1000 | 340/400 | 1220 | 1160 | 33 | 28
| 1200 | 340/400 | 1455 | 1380 | 39 | 32